银  川  中  铁

水务集团有限公司文件

银水发〔2019〕338号

关于《银川中铁水务集团有限公司给水工程

验收管理办法（修订）》的通知

公司各单位、各部门：

为规范公司给水工程项目竣工验收工作，严格执行国家颁布的《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《银川市二次供水设施验收管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。现予以印发。

银川中铁水务集团有限公司

2019年12月31日

银川中铁水务集团有限公司       2019年12月31日印发

银川中铁水务集团有限公司

给水工程验收管理办法（修订）

## 第一章  总则

第一条  为规范公司给水工程项目竣工验收工作，严格执行国家颁布的《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268—2008）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)和《银川市二次供水设施验收管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条  本制度适用于报装受理给水工程及市政管网项目验收工作,包括改装、更新、维修的给水工程。

建设单位符合供水设施验收条件，应是供水设施与附属构筑物全部完成，路面硬化铺装完成，方便确认管道埋深，井口标高等符合验收条件，方可提出验收申请。

第三条  工程竣工未经验收合格的给水工程，不得投入使用。

## 第二章  验收主体责任

第四条  营销公司（供水子公司）作为项目接收方，按照区域管理原则，在报装受理后对施工过程全程跟踪管理，提前介入，提供一体化管理服务。

第五条 营销公司（供水子公司）负责竣工资料审查；针对不同申请方，组织联合验收组进行勘验；组织工程竣工初验、终验；督促落实整改及反馈，工程移交，工程的立户审核；

## 第三章  竣工验收程序

第六条  竣工验收准备：由建设单位具体操作实施，按照设计图纸完成全部工作，做好施工现场自检，建立完整工程质量记录，收集、整理、汇总工程技术资料和施工管理资料，做好施工验收前的各项基础准备工作。

第七条  组织现场验收：由建设单位编制竣工资料，确保竣工资料准确、完整、齐全，符合国家城市建设档案管理、基本建设项目档案资料管理和建设工程文件归档整理规范及接收单位的有关规定。移交的竣工资料标识、编目、组卷、书写应符合档案管理要求。

第八条  设计变更通知单：设计变更通知单，是施工图纸的补充和修改记录。设计变更应由设计单位主要技术负责人审定。

第九条  工程项目验收流程：银川中铁水务集团对交验工程在获得用水工程报建开始施行全流程服务。

（一）图纸会审：项目接收方及有关部门参与现场论证及审图会议。会议向施工单位提出书面意见并由施工单位负责形成会议纪要留档备案。（确定用水方案环节进行）

（二）现场监督：项目接收方参与施工过程监督，对不符合规范的施工，尤其是设备及材料的质量问题，应立即提出书面整改意见并经建设方复核确认后，告知施工单位签收，并组织整改。

计量装置安装后要及时上线检测，实现计量装置生命周期管理系统与iEs-CMR集中抄表管理系统的对接，安装完毕即可实现同步实施智能检测管控。

（三）管线打压、消毒、冲洗：项目完工后，施工单位自检合格后进行打压、消毒、冲洗试验。

（四）建设单位自验:给水工程建设项目全部完成，经过建设单位质量检查部门的验收，认为工程符合设计要求，质量达到合同所约定的标准。建设单位要按照国家有关规定，整理好竣工资料等必要文件资料，向项目接收单位提供《工程验收资料》,主要内容包括:

1、竣工图及资料封面

2、竣工图资料目录

3、设备安装清单

4、涉水材料的合格证、检测报告

5、打压试验报告（附现场打压图片）。

6、管道冲洗消毒记录（冲洗完成后需提供具有检测资质实验室，出具的符合生活饮用水（GB/T5750.1-13-2006）常规检测项目合格报告）

7、隐蔽工程技术资料（需在竣工图上将位置准确标明，并附影像资料做电子档案）

（五）组织初步验收（预验收）:建设单位自检合格后，保证交验工程为未通水状态。可通过线上预约、电话预约或者书面申请方式，向项目接收方提交验收申请，由项目接收方负责对建设单位报送的竣工资料进行审查，审查合格后组织对工程质量进行预验收。存在的问题，下发整改意见单及时要求建设单位在项目接收方限定期限内进行整改。

（六）移交资料：项目验收合格后，项目接收方出具《供水接入证明》并依照国家相关档案规定，对工程资料进行汇总入档。

## 第四章  工程验收标准和要求

第十条  沟槽开挖与回填

（一）沟槽开挖：

1、原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻的地基土必须经过技术处理使地基承载力满足设计要求；

2、进行地基处理时，压实度、厚度必须满足设计要求； 沟槽开挖的允许偏差应符合国家有关验收规范的规定。

（二）沟槽回填

1、回填材料必须符合设计要求；

2、沟槽不得带水回填，回填应密实，压实度必须符合设计要求；

3、柔性管道的变形率不得超过设计要求或国家有关验收规范的规定，管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其它变形情况；

4、回填应达到设计高程，表面应平整；

5、回填时应确保管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移。

第十一条  给水管道安装与铺设

（一）管道各部位结构和构造形式、所用管节、管件及主要工程材料等应符合设计要求；DN300以上(包括DN300管材)应采用球墨铸铁管，DN200以下(包括DN200管材)应采用国标(GB/T13663-2000)PE管，DN90、DN125、DN225、DN250等型号管材禁止使用。

（二）给水管道在埋地敷设时管顶距地面埋深最小为1.2米；

（三）给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源；

（四）管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不得埋在土壤中，所有三通应设置在检查井室内，并明确管道方向；

（五）给水系统各种井室内的管道安装如设计无要求，井壁距法兰或承口的距离：

管径小于等于400mm时不得小于250mm;

管径大于400mm时不得小于350mm；

（六）给水管道水压试验压力按以下表格确定：

| 区域 | 低区 | 中区 | 高区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力等级（Mpa） | 1.0 | 1.6 | 1.6 |

在试验压力下检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；发现有无漏水、损坏现象；

（七） DN600以上管径给水管道须做闭水试验，参照国家相关标准执行；

（八）给水管道竣工后，必须对管道进行冲洗，冲洗后进行消毒，达到符合生活饮用水（GB/T5750.1-13-2006）常规项检测项目合格标准。提供具有检测资质机构出具的报告

（九）管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求，管道连接应符合工艺要求，闸门、计量装置等安装位置准确。

## 第五章  计量装置、闸门、室外消火栓等设备安装

第十二条  计量装置

（一）建设方提供的计量装置产品，必须符合省（部）级以上相关部门规定，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和颁发的行业标准。包括《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷计量装置和热水计量装置》（GB/T778.1-2007）、《饮用水冷计量装置安全规则》（CJ266-2008）；

（二）计量装置必须使用经银川地区具有计量装置检定资质的技术机构计量检定合格的计量装置，同时提供计量装置有效的检定证书；

（三）计量装置的安装标准：计量装置安装应以地埋式计量装置井安装方式为主。关于计量装置安装类型，DN20mm-DN25mm计量装置采用NB远传计量装置，DN40mm及以上计量装置采用电子远传计量装置，选用的远传计量装置信号能够进入银川中铁水务集团远传计量装置抄收平台进行正常运行；

地埋式计量装置安装：计量装置底面距离井底至少200mm与侧井壁距离为200mm。大口径计量装置下，应做支墩，表井、阀门井内必须做集水坑。地埋式井内要求清洁，计量装置不得被污泥与杂物等覆盖。

（四）居民住宅一般须安装口径20mm的计量装置、小型商业门店一般须安装口径25mm的计量装置。其它用户须根据供水管道口径及用水量大小由设计单位确定计量装置口径；

（五）井圈、井盖必须为铸铁的，井圈、井盖尺寸应采用国标75井口尺寸；绿化带内需选用B125，单套重量36-40公斤的铸铁井盖；非机动车道需选用C250，单套重量55-60公斤带胶垫防响的铸铁井盖；机动车道选用D400，单套重量85-90公斤防沉降、防震、防滑、防移位的铸铁井盖。市政道路井盖选型时参照上述承载标准，计量装置井、阀门井、消防井井盖材质需选用球墨铸铁井盖。井盖表面需注明井盖用途、我公司全称、公司LOGO、供水热线“96666”字样。

（六）若地下水位高，必须按照规范标准做防渗漏表井；

（七）计量装置安装前必须冲洗管道，否则因施工泥砂淤积阻塞，造成计量装置流量减小或停止不走、表盘不清，不予验收。井内管道布局要合理，不得有表外管道用水；

（九）计量装置安装要符合《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水表和热水水表》（GB/T778.1-2007）中相关要求。计量装置应水平安装，表前和表后应保证足够直管段距离（阀门长度不计入直管段长度内），表前10D（D指计量装置口径尺寸）,表后5D。计量装置与两侧闸阀之间须加装短管。计量装置安装必须保持水平,不得倒装、侧装、倾斜装。计量装置应安装在公共、安全、方便抄表和维护的地方。

（十）城镇居民三楼以下（包含三楼）用户、所有商业用户应设置地表矩形集中计量装置井，一户一表，分户计量由市政管道直接供水。

第十三条  闸门

（一）闸门必须配有制造厂家的合格证书，地下阀门必须砌筑相应的阀门井，核对实物的型号、材质必须与设计要求一致；

（二）阀体、零件无裂纹、重皮等缺陷，无砂眼、锈蚀及凹陷，清除杂物，检查阀体是否转动灵活、无卡、涩现象，阀芯与阀体结合良好，阀杆与填料压盖配合适当，螺纹无缺陷；

（三）闸门安装必须垂直安放在支承座上，法兰连接厚度适当。

（四）DN20-DN50计量装置表前采用加密锁闭阀，DN80-DN300所有阀门采用暗杆楔式闸阀(铜杆、不锈钢丝母)。DN300以上采用优质偏心法兰蝶阀。

第十四条  消火栓及其它设备

（一）室外地下式消火栓管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

（二）室外地下式消火栓其形式规格、性能应符合设计要求，产品应是当地消防主管部门准许使用的产品，产品合格证书及质量保证证书齐全；

（三）市政消火栓三通应采用球墨铸铁材质，消火栓使用加密型消火栓，消火栓钥匙需与我公司现有使用加密消火栓钥匙通用。采用钢制短管，路面距消火栓最高点应在0.3米----0.4米之间，井墙距消火栓中心线为0.25米，消火栓必须由40mm*40mm两根型钢嵌入井壁200mm做保持架，消火栓接水大口或小口距井墙不少于0.15米(大口应位于最大距离一侧)。

第六章  管道附属构筑物的验收

第十五条  给水管道工程中的各类井室、支墩工程

（一）管道工程中涉及的小型抽升泵房及其取水口、构筑物满足国家现行标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）的有关规定。要求应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）的有关规定；

（二）管道附属构筑物的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。

第十六条  井室：

（一）井室的混凝土基础与管道基础必须同时浇筑，管道穿过井壁的施工应符合设计要求；

（二）混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实；

（三）金属类压力管道、井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实；

（四）对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实；

（五）砌筑结构的井室施工应符合下列规定：砌筑前青砖应充分湿润，砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌和均匀、随用随拌，圆井采用青砖逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于 30mm，偏心收口时每层收进不应大于 50mm；青砖砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑；砌筑时应同时安装铸铁爬梯；内外井壁应采用水泥砂浆勾缝；有抹面要求时，抹面应分层压实。

（六）凡机动车行驶道路要求采用现浇钢筋混凝土井室。现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定：浇筑前，钢筋、模板工程经检验合格，混凝土配合比满足设计要求，振捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象，施工完成后及时进行养护，强度等级未达设计要求不得受力，浇筑时应同时安装爬梯，爬梯安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏；有支、连管接入的井室，应在井室施工的同时安装预留支、连管，预留管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密；井室施工达到设计高程后，应及时浇筑或安装井圈，井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳；

（七）井室内部处理应符合下列规定：阀门井的井底距承口或法兰盘下缘以及井壁与承口或法兰盘外缘应留有安装作业空间。四通位于井中，三通主线位于中线偏一侧，闸门与井墙距离要大于0.4米，管道埋深在1.2米---2米之间，管底到井底要大于0.4米，路面与盖板底面不大于0.6米，爬梯从路面开始向下0.3米一个，盖板人孔位于主线正上方。三通、四通应采用球墨铸铁材质。不开槽法施工的管道，工作井作为管道井室使用时，其洞口处理及井内布置应符合设计要求。给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，道路上的井室必须使用重型井盖，装配稳固，井室周围回填土必须符合设计要求；

（八）预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求。

（九）供水设施井口禁止以方形石材盖板、地胶等任何形式的占压、遮盖；

（十）位于绿化带内的阀门井及计量装置井，井口砌筑应高于绿化带10公分，井口需使用钢筋进行加固；表井砌筑为1.4m*1.4m方形井。

第十七条  支墩

（一）管节及管件的支墩和锚定结构位置准确，锚定牢固，钢制锚固件必须采取相应的防腐处理，支墩应在坚固的地基上修筑。采用砌筑支墩时，原状土与支墩之间应采用砂浆填塞，支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。支墩施工前，应将支墩部位的管节、管件表面清理干净。支墩宜采用混凝土浇筑，其强度等级不应低于 C15。采用砌筑结构时，水泥砂浆强度不应低M7.5。管节安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除管道及管件，支墩施工完毕并达到强度要求后方可进行水压试验。

第七章  二次供水设施验收规范

第十八条

（一）泵房

1、泵房应设置在独立房间内，与消防泵房或其他设备用房分开设置，泵房出入口应从公共通道直接进入。

2、泵房主通道宽度不小于1.2m，二次供水设施与临近墙壁、梁柱间宽度不得小于0.8米，泵房净高不宜低于3.5m。

3、泵房内地面应有不小于0.01的坡度通向排水设施。

4、泵房内应设置可贸易结算的独立用电计量装置。

5、泵房内应配置有效应急备用照明系统。

6、泵房应根据接入要求预留网络通信线路。

7、泵房应配置独立排污系统。

8、泵房顶及墙面防水无渗漏。

9、泵房应配置便于检修的吊装系统。

10、分区供水水箱要进行连通。

（二）排污

1、排水泵配置流量不得小于水箱溢流量，且排水泵需一用一备。

2、按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）集水池有效容积不小于最大一台污水泵5min的出水量。

3、泵房出水管道要设置排污口，排水槽宽度及深度不得小于30公分。

4、排污盖板及排水槽格栅应采用防虫、防鼠材质，盖板与地面持平，延边无架空、无晃动。

（三）环境

1、地下泵房内应设除湿设备，可保障相对湿度小于70%。

2、泵房内应设置通风装置，保障房间内通风良好，泵房设置于地下室时，应保障房间内每小时换气数不小于四次。

3、泵房应保障温度不低于5℃，其他区域的消防通风设备不应设置在泵房内。

（四）远传

1、二次供水控制设备应提供标准的通讯协议接口，PLC应提供包括说明书、调试说明、接线说明、配置文本、配置工具（软件光盘及线缆等）。水质在线监测设备、排污系统、温湿度监测、漏水报警、红外报警、安防门禁系统应按要求配置数据项并符合平台接入需求。

2、二次供水设施,设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热和缺水等故障报警和自动保护功能，报警数据可实时传送至银川中铁水务智慧水务平台，符合二次供水平台报警系统接入要求。

3、水箱进水应具备机械和电气双重控制功能。阀门具备可接入二次供水管理平台远程控制与的要求。液位可实时回传至平台。

4、二次供水设施,加压设施、安防门禁、通风设施、照明系统具备可接入银川中铁水务智慧水务平台进行实时数据管理与远程控制的要求。

（五）栋楼管道井计量装置前后应按规范设置一定长度的直管段，表前为十倍计量装置口径长度，表后为五倍管径的长度；计量装置安装应保持水平，不得歪装、斜装或反向安装。栋楼管道井计量装置应按规定设置Y型过滤器。计量装置、阀门及其他附件安装合理，无漏水现象；计量装置运转正常、封签完好；阀门必须设置表前铜芯锁闭阀门表后需安装铜芯阀门，能正常开启、关闭。

1、栋楼管道井计量装置必须能满足日后维修计量装置及阀门得确保360度旋转一圈无遮挡，计量装置与计量装置间表间距必须保证在0.25m以上。

2、栋楼管道井计量装置表面低于对方形成后地面一般不大于0.75m，以便于抄见。

3、二次加压供水管道井计量装置前必须安装减压阀及压力表，计量装置后接口处需更换抗干扰阀门防止回流。

4、栋楼管道井计量装置上下连接管处应有固定托架，以保证在拆除计量装置或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位或将管件坠坏。

5、施工单位必须在保证五倍管径的直管段长度后再安装三通或弯头。

（六）立管三通必须保证安装在管道井地平面以上1.2-1.4m的位置处。便于安装计量装置。

1、消防高位水箱需安装独立计量装置分户计量。

2、衬塑钢管需达到国家标准上限值且需提供所有的生产批件及检验合格证件等。

3、二次供水衬塑钢管必须达到1.6Mpa的管道压力。

4、二次供水管道必须分段安装闸门。

（七）二次供水管网及栋楼管道井

1、栋楼管道井计量装置前后应按规范设置一定长度的直管段，表前为十倍计量装置口径长度，表后为五倍管径的长度；计量装置安装应保持水平，不得歪装、斜装或反向安装。栋楼管道井计量装置应按规定设置Y型过滤器。计量装置、阀门及其他附件安装合理，无漏水现象；计量装置运转正常、封签完好；阀门必须设置表前铜芯锁闭阀门表后需安装铜芯阀门，能正常开启、关闭。

2、栋楼管道井计量装置必须能满足日后维修计量装置及阀门得确保360°旋转一圈无遮挡，计量装置与计量装置间表间距必须保证在0.25m以上。

3、栋楼管道井计量装置表面低于对方形成后地面一般不大于0.75m，以便于抄见。

4、二次加压供水管道井计量装置前必须安装减压阀及压力表，计量装置后接口处需更换抗干扰阀门防止回流。

5、栋楼管道井计量装置上下连接管处应有固定托架，以保证在拆除计量装置或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位或将管件坠坏。

6、施工单位必须在保证五倍管径的直管段长度后再安装三通或弯头。

7、立管三通必须保证安装在管道井地平面以上1.2-1.4m的位置处。便于安装计量装置。

8、消防高位水箱需安装独立计量装置分户计量。

9、衬塑钢管需达到国家标准上限值且需提供所有的生产批件及检验合格证件等。

10、二次供水衬塑钢管必须达到1.6Mpa的管道压力。

11、二次供水管道必须分段安装闸门。

（八）二次供水泵房验收资料

1、二次供水管道设施施工图、系统图、竣工图；

2、二次供水管道、阀门、水泵、水箱等全部涉水产品有效期内涉水产品卫生可证及有效期内涉水产品检验报告、试压记录；

3、二次供水设施隐蔽工程验收资料；

4、工程监理单位出具的工程质量评估报告；

5、楼栋立管打压资料；

6、单元入户门钥匙或密码；

7、管道井通用钥匙等。

第八章 给水管道冲洗与消毒

第十九条  给水管道冲洗与消毒应符合下列要求：

（一）给水管道严禁取用污染水源进行水压试验、冲洗，施工管段位于污染水水域较近时，必须严格控制防止污染水进入管道，如不慎污染管道，应由水质检测部门对管道污染水进行化验，并按其要求在管道并网运行前进行冲洗与消毒；

（二）管道冲洗与消毒应编制实施方案，施工单位应在建设单位、管理单位的配合下进行冲洗与消毒；

（三）冲洗时应避开用水高峰，冲洗流速不小于1.0m/s，连续冲洗。

（四）给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：

用于冲洗管道的清洁水源已经确定；消毒方法和用品已经确定，并准备就绪；排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；冲洗管段末端已设置方便、安全的取样口；照明和维护等措施已经落实。

（五）管道一次冲洗后，用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后，再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测符合生活饮用水（GB/T5750.1-13-2006）36项检测项目合格标准。并由具有检测资质实验室出具检测报告。

第九章  验收资料及竣工图

验收资料及竣工图纸依照银川市城建档案馆相关要求进行制作，一式四份资料备案。

第二十条  管道的竣工资料包括：

（一）管道竣工平面图上标明节点（包括折点）的竣工坐标及大样、节点和附近设施的相对距离；管道纵断面上标明管顶竣工高程；

（二）竣工情况说明：例如施工单位、施工负责人、开工完工日期、材料来源、规格、型号、数量、沟槽土质及地下水状况和其它管沟等构筑物交叉时的局部处理情况，工程存在隐患的处理及施工事故的有关说明；

（三）管道工程材料、构配件、设备报审表包括数量清单、质量证明文件、进场检验记录；

（四）闸门检验报告、计量装置校验检定证书、室外消火栓、铸铁井盖等设备合格证及检验报告；

（五）计量装置及表井位置、用途清单。表井须按图纸大样标明井室名称、编号及计量装置用途。确保计量装置井内每块表对应的用户校对百分之百正确，严格做到“零”失误，应在计量装置井内挂用户指示牌或用红漆明显标注，在验收时必须现场指正说明用水性质；

（六）给水管材产品合格证、检验证书、卫生许可批件、各管段水压试验记录、隐蔽工程中间验收记录、全线工程的竣工验收记录；

（七）设计图修改凭证见附图竣工资料样本，竣工图装订成A4纸大小即可。

第十章  保修承诺

由银川中铁水务集团统建统管的用水设施，在国家相关法律法规规定保质期内免费维修保养，超过保质期后提供有偿终身维修服务。

第十一章  附则

第二十一条  本办法由银川中铁水务集团负责解释。

第二十二条  本办法未尽事宜按国家相关规定执行。

第二十三条  本办法自发布之日起执行。

附件：标准和要求

附件:

标准和要求

- 第一条  图纸会审工作要求：参加现场论证审图的业务人员应迅速熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图和要求，发现管道工程施工图有疑问、差错时，应当场提出意见和建议。主要审核图纸资料是否齐全、设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制规定以及《银川市地下管线管理条例实施细则》要求，材料名称、规格型号、数量是否正确完整是否选用了淘汰产品，有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确，管道设施防护、防腐措施是否到位，设计说明及设计图中的技术要求是否明确等。如需变更设计应当场提出，并建议按照相应程序报审，经相关单位（建设单位）签证认定后方可实施。

- 第二条  供水管网打压试验标准，按以下（国标）要求：

（一）试验压力应按下表中选择确定

| 管材种类 | 工作压力Ｐ | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | Ｐ | Ｐ＋0.5,且不小于0.9 |
| 球墨铸铁管 | ≤0.5 | 2Ｐ |
|  | ＞0.5 | Ｐ＋0.5 |
| 化学建材管 | ≥0.1 | 1.5Ｐ，且不小于0.8 |

（二）预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力，检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象，有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

（三）主试验阶段：停止注水补压，稳定15 min，当15 min后压力下降不超过下表中所列允许压力降数值时，降试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行外观检查若无漏水现象，则水压试验合格。

| 管材种类 | 试验压力 | 允许压力值 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | Ｐ＋0.5,且不小于0.9 | 0 |
| 球墨铸铁管 | 2Ｐ | 0.03 |
|  | Ｐ＋0.5 | 0.03 |
| 化学建材管 | 1.5Ｐ，且不小于0.8 | 0.02 |

（四）应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，无异常现象时在继续升压。

（五）水压试验过程中，后背顶撑、管道两端严禁站人。

（六）水压试验时，严禁修补缺陷，遇有缺陷时，应做出标记，卸压后修补。